## Slide 1: Definování kategorií nových výrobních modulů k veřejné konzultaci dle NC RfG
Workshop VKP, 5.5.2017
Oldřich Rychlý, specialista analýzy přenosové soustavy

## Slide 2: Obsah
Organizační záležitosti workshopu
Úvod k evropské legislativě
Úvod ke kodexu RfG
Rozdělení nových výrobních modulů do kategorií
Proces veřejné konzultace v ČR
Závěr

## Slide 3: Organizační záležitosti workshopu
Prezentace cca 30 min
Otázky a diskuze cca 1 hod
Předpokládaná délka workshopu 2 hodiny
Důvod setkání – VKP (webové stránky -> dokument, info také na stránkách MPO, ERÚ)
Obsah setkání - co se dnes dozvíte:
  Povinnost Nařízení Komise (EU) 631/2016 -> pro koho platí
  Technické požadavky na výrobní moduly
  Tabulka členění výrobních modulů
  Kritéria VKP

## Slide 4: Informace o veřejné konzultaci

## Slide 5
Úvod k evropské legislativě (1)
Vývoj a rozvoj soustavy vznik nových pravidel (NC)
Povinnost implementace v členských státech
Implementací kodexů se zajistí vyšší:
  Spolehlivost provozu
  Integrace soustavy
  Efektivnost provozu
  Konkurenceschopnost trhu
  Bezpečnost dodávek
  Jednotnost podmínek pro připojení k ES (efektivní jednotný trh s elektřinou)

## Slide 6
Úvod k evropské legislativě (2)
Se zajištěním těchto cílů souvisí definování:
  připojovacích podmínek (NC RfG, NC DCC, NC HVDC)
  provozních podmínek a příprava provozu (SO GL)
  obrany a obnovy soustavy při narušení provozních limitů (NC ER)
  přidělování přeshraniční kapacity a řízení přetížení na denní / vnitrodenní úrovni (CACM GL)
  přidělování dlouhodobých kapacit (FCA GL)
  zajištění výkonové rovnováhy ve všech časových horizontech (EB GL)

## Slide 7: Úvod k NC RfG - Nařízení Komise (EU) 2016/631 (1)
Obsahuje požadavky na připojování nových výrobních modulů VM (zdrojů) do ES
Rozsah výrobních modulů od 800 W -> všechny napěťové úrovně
Dle čl. 5 nutné kategorizovat výrobní moduly dle kapacity do 4 kategorií ->Tabulka RfG
ČEPS je povinna ve lhůtě stanovené pro implementaci NC RfG definovat hranice kategorií výrobních modulů A-D
Následně je nutné provést veřejnou konzultaci k definovaným kategoriím výrobních modulů
Rozčlenění výrobních modulů má přesah i do ostatních nových evropských nařízení a směrnic (např. SO GL, NC ER)
Předefinování může ČEPS provést nejdříve po 3 letech od předchozího návrhu

## Slide 8: Úvod k NC RfG - Nařízení Komise (EU) 2016/631 (2)
Kodex NC RfG se vztahuje pouze k novým zařízením
Uplatnění na stávající může být pouze:
  po rozhodnutí NRA s doporučením od TSO – proces musí proběhnout přes CBA* a veřejnou konzultaci
  v případě modernizace významných zařízení a nezbytnosti uzavření nové nebo zrevidování stávající SoP (významné zařízení = VM typu C a D)
Stávající zařízení:
  je již připojeno k ES
  je uzavřena kupní smlouva 2 roky po vstupu NC RfG v platnost a vlastník zařízení to oznámil TSO do 30 měsíců od vstupu kodexu v platnost
  Za vymezených podmínek může určit NRA
*CBA – analýza nákladů a přínosů - „cost benefit analysis”

## Slide 9: Rozdělení nových výrobních modulů do kategorií
Klíčový úkol – nastavení maximálních limitů prahových hodnot výkonů pro jednotlivé typy VM (A,B,C,D)
Pro jednotlivé typy VM se uplatňují požadavky odpovídající jejich významnosti pro provoz soustavy
Typ A
Typ B
Typ C
D
počet VM
Náročnost požadavků

## Slide 10: Navržená tabulka kategorií výrobních modulů

## Slide 11: Statistické členění kategorií výrobních modulů k roku 2040
Chart: Počet kusů jednotlivých výrobních modulů v příslušných kategoriích
| A1 | A2 | B1 | B2 | C | D
 | 92.6 | 7.7 | 0.2 | 0.07 | 0.001 | 0
 | 92.6 | 7.7 | 0.2 | 0.07 | 0.001 | 0
Chart: Instalovaný výkon do soustavy dle jednotlivých kategorií
| A1 | A2 | B1 | B2 | C | D
 | 35.5 | 13.3 | 15.3 | 29.4 | 6.5 | 0

## Slide 12: Vybrané požadavky na nové výrobní moduly (1)
Požadavky | Typ Modulu |  |  |  |  | 
 | A1 | A2 | B1 | B2 | C | D
Frekvenční rozsahy (čl.13 odst. 1a) | x | x | x | x | x | X
RoCoF (čl.13 odst. 1b) | x | x | x | x | x | X
Omezený Frekvenčně závislý režim při nadfrekvenci (čl.13 odst. 2) | x | x | x | x | x | X
Konstantní P na cílové hodnotě (čl.13 odst. 3) | x | x | x | x | x | X
Maximální dovolené snížení výkonu při podfrekvenci (čl.13 odst. 4) | x | x | x | x | x | X
Vzdálené odpojení/připojení – vstupní port (čl.13 odst. 6) | X | X | X |  |  | 
Regulace P v rámci reg. rozsahu–automat/manuál (čl.15 odst. 2a,b) |  |  |  | X | X | X
Frekvenčně závislý mód (čl.15 odst. 2d) |  |  |  | X | X | X
Řízení obnovení frekvence (čl.15 odst. 2e) |  |  |  | X | X | X
Automatické připojení (čl.13 odst. 7) | x | x | x | X | x | 
Vzdálené snížení P – vstupní port (čl.14 odst. 2a) |  | X | X |  |  | 
Odpojení VM chovající se jako zatížení při podfrekvenci (čl.15 odst. 2f) |  |  |  | X | X | X
Překlenutí poruchy – definován průběhem U (čl.14 odst. 3) (čl.16 odst. 3a) |  | X | X | X | X | X
Nastavení kontrolních zařízení – Regulační schémata (čl.14 odst.5a) |  | X | X | X | X | X
Automatické odpojení při ztrátě stability (úhlová stabilita, ztráta buzení) (čl.15 odst. 6) |  |  |  | X | x | x
Gradient změny P (čl.15 odst. 6e) |  |  |  | X | x | x
Automatické opětovné připojení (čl.14 odst. 4) |  | X | X | X | x | x
Napěťové rozsahy a automatické odpojení (čl.16 odst. 2a) |  |  |  |  |  | x
Ochrany (čl.14 odst. 5b) |  | X | X | X | X | X
Komunikace (čl.14 odst. 5d) |  | X | X | X | X | X
Omezený frekvenčně závislý režim při podfrekvenci (čl.15 odst. 2c) |  |  |  | X | x | X
Schopnost startu ze tmy (čl.15 odst. 5a) |  |  |  | X | x | X
Schopnost ostrovního provozu (čl.15 odst. 5b) |  |  |  | x | x | X
Schopnost rychlé resynchronizace (čl.15 odst. 5c) |  |  |  | x | x | X
Schopnost synchronizace (čl.16 odst. 4) |  |  |  |  |  | X
Sledování frekvenčně závislého modu (čl. 15 |  |  |  | X | X | X
Automatické odpojení pro zajištění stability U (čl.15 odst.3) |  |  |  | X | X | 
Udržení stability provozu v rámci provozního P-Q diagramu (čl.15 odst.4) |  |  |  | x | X | X
Automatické odpojení pro zajištění úhlové stability nebo při ztrátě buzení (čl. 15 odst. 6) |  |  |  | x | X | X
Poskytování simulačních modelů, zaznamenávání dynamického chování výrobny a sledování kvality dodávek (čl. 15 odst.6b,c) |  |  |  | X | X | X

## Slide 13: Vybrané požadavky na nové výrobní moduly (2)
 | Požadavky | Typ Modulu |  |  |  |  | 
 |  | A1 | A2 | B1 | B2 | C | D
Společné | Schopnost dodávky jalového výkonu (čl.17 a čl.20 odst. 2a) (čl.18 a čl.21 odst. 2) |  | X | X | X | X | X
 | Obnovit P po poruše (čl.17 a čl.20 odst. 3) |  | X | X | X | X | X
Synchronní moduly | Regulace napětí - automatická regulace buzení (čl.17 odst. 2b) (čl.19 odst. 2b) |  | X | X | X | X | X
 | Zachování úhlové stability za podmínek poruchy (čl. 19 odst. 3) |  |  |  |  |  | X
Nesynchronní moduly | Rychlý poruchový proud při poruše (čl.20 odst. 2b) |  | X | X | X | X | X
 | Umělá setrvačnost (čl.21 odst. 2) |  |  |  | x | x | X
 | Regulace jalového výkonu (čl.21 odst. 3d) |  |  |  | x | x | X
 | Příspěvek Q nebo P výkonu při poruchách (čl. 21 odst. 3e) |  |  |  | x | x | X
 | Tlumení výkonových oscilací (čl.22 odst. 3f) |  |  |  | X | X | x

## Slide 14: Uvážená kritéria pro definování kategorií
Stávající vlastnosti soustavy s ohledem na rozvoj a vývoj elektrizační soustavy (tj. větší podíl integrace obnovitelných zdrojů, větší podíl decentrální výroby elektrické energie a větší podíl nesynchronních výrobních modulů v elektrizační soustavě
Současné požadavky na zajištění bezpečnosti provozu národní soustavy
Zajištění bezpečného provozu v rámci synchronně propojené elektrizační soustavy
Rozvojový scénář dle státní energetické koncepce SEK

## Slide 15: Prahové hodnoty pro kategorie výrobních modulů
A1 – 800 W – pevně stanovená hodnota NC RfG
A2 – 11kW – dle požadavků na mikrogenerátory (ČSN – stat. normy)
B1 – 100 kW – vybavení zdrojů terminálem pro dispečerské řízení (EZ*)
B2 – 1MW – doporučená hranice dle NC RfG
C – 30 MW – poskytování podpůrných služeb (EZ*)
D – 75 MW – doporučená hranice dle NC RfG
*dle §23 zákona č. 458/2000 Sb) – odstavec 2p) a 2d)

## Slide 16: Proces veřejné konzultace v ČR
Dle čl.5 odst.3 NC RfG provede VKP ČEPS
Vypořádání připomínek provede a zveřejní ČEPS (dle čl.10 NC RfG)
ČEPS uspořádá informační workshop ohledně předmětu VKP
Oznámení VKP na stránkách ČEPS, ERÚ, MPO a e-mailem hlavním dotčeným subjektům
Zahájení VKP
Workshop k obsahu VKP
Ukončení VKP
Vypořádání připomínek VKP
Předložení tabulky VM ke schválení ERÚ
24.4.2017
5.5.2017
4.6.2017

## Slide 17: Kritéria veřejné konzultace
Forma připomínek:
  zaslat připomínky v českém či anglickém jazyce, a to v následující formě:
    připomínka;
    odůvodnění této připomínky;
    návrh promítnutí připomínky do návrhu
Termín připomínek
  do 4. června 2017 (23:59)
Kam zaslat připomínky
konzultace@ceps.cz.

## Slide 18: Závěr
Kodex NC RfG vstoupil v platnost dne 17.5.2016
Nařízení Evropské komise je nadřazeno pravidlům provozování soustavy i zákonům ČR
Povinnost implementovat nařízení do 2 let od vstupu v platnost -> do 3 let účinnost implementovaných požadavků
Při stanovování kategorií výrobních modulů musí ČEPS provést veřejnou konzultaci
Návrh na změnu hranic jednotlivých kategorií může být předložen nejdříve po 3 letech od předchozího návrhu
Změní prahových hodnot neovlivňuje již zařazené výrobního modulu a přesun do nových kategorií
Ukončení veřejného konzultačního procesu je 4.6.2017 v 23:59

## Slide 19: Děkuji za pozornost
Ing. Oldřich Rychlý
rychly@ceps.cz

## Slide 20
Stanoviska v této prezentaci uvedená či ji doprovázející při ústním podání představují toliko osobní názory autora a nejsou úplným a uceleným výkladem přednášejícího jako odborníka.
Informace a rady z této prezentace vyplývající jsou toliko ilustrativní povahy, upravené pro pedagogické účely, a nemají za cíl směrovat posluchače či čtenáře k určitému jednání či nekonání či jej dokonce radou poškozovat.
Tato prezentace může obsahovat informace podávané v odhadu, nadsázce či žertu, jakož i jinak nikoliv vážně míněná sdělení. Graficky ztvárněná forma prezentace je z povahy věci komponována heslovitě, útržkovitě a v náznacích a nelze ji tedy vykládat toliko podle tohoto grafického ztvárnění.
Přednášející zároveň prohlašuje, že nemá v úmyslu udílet touto prezentací komukoliv vědomě nesprávné, neúplné či dokonce škodlivé informace nebo rady ve smyslu § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Disclaimer